“Agóra PÓLUS interaktív kiállítási központ, Győr”

Építészeti tervpályázat

TARTALOMJEGYZÉK

Műleírások

Építészeti műleírás

Tartószerkezeti műleírás

Épületgépészeti műleírás

Elektromos műleírás

Telek és épület viszonya (ábra)

Helyiség kimutatások (11. sz melléklet)

Helyiség kimutatás és költségtáblázat (12. sz melléklet)

Tervezői költségbecslés (13. sz melléklet)

Energetikai mutatószámok (14. sz melléklet)

RAJZJEGYZÉK

01	helyszínrajz							m 1:500

02	alaprajz							m 1:200

03	tetőfelülnézet						m 1:200

04	a-a  és b-b metszetek					m 1:200

05	déli és nyugati homlokzat					m 1:200

06	északi és keleti homlokzat 				m 1:200

07	látványtervek

08	látványtervek

MELLÉKLETEK

Makett								m 1:500

Építészeti műleírás

A HELYSZÍN ÉS A PROGRAM

Az innovatív és komplex szolgáltatásokat nyújtó, interaktív kiállítási központ Győrben nem is kerülhetne máshová, mint az egy helyre koncentrált kutatási, oktatási és fejlesztési tevékenységhez szorosan kötődő Szent István Egyetem területére. Az egyetem területének észak-nyugati végében található három egymás melletti telek zárványként tűnik fel a körülmények szempontjából. Ezek összevonásával jön létre az a telek, melyet a szabadon álló beépítés szabályait figyelembe véve kell a kiírás szerint hasznosítani.

A terület megismerésekor az első kérdés, ami felmerült bennünk, az volt, vajon jó helyen van-e ez a ház, ha ide kerül. Az egyetem épületeinek rasztere, mely a Hofer Miklós által tervezett első épületekkel határozódott meg, szigorú hálót szőtt erre a természethez igen közel álló területre. A későbbi bővítések rendre követték ezt a mesterséges rendszert, mely erre a már-már organikus, szív alakú területre húzódott.

A tervezési helyszín alakjával máris kilóg ebből a képből. A további, sportpályákról szóló, hátsó telekrészre szánt fejlesztési tervek határozottan megkérdőjeleződtek a szemünkben a családi házas övezet szomszédságában. Vajon szerencsés dolog-e ezt az intézményi területet ilyen módon lezárni egy teljesen más léptékű, más funkciójú és (hátsókertes) beépítési rendszerű világ felé ily módon? Nem lenne-e szerencsés az új épületet helyezni – akár még követve is a létező rasztert – ebbe a hátsó zónába a sportpályák helyett? Véleményünk ezen utóbbi kérdést helyeselné.

Természetesen a pályázati kiírástól eltérni nem lehetséges, ez már egy eldöntött kérdés, ebben a helyzetben kell megtalálnunk a megoldást. Az alapvetésünk azonban továbbra is az, hogy a ház teljesen esetleges módon van itt, hiszen így akár lehetne bárhol máshol is a többi épület viszonyában.

Egy másik szempont, mely azonnal felkeltette a figyelmünket, az a különös adottsága a helyszínnek, miszerint hozzávetőlegesen egy méterrel van lejjebb a környező területekhez képest. Ez a mellette elhaladó töltési sétányhoz képest pedig már két méter különbséget jelent. Ez a gödör-helyzet adta a következő kapaszkodási pontot az elhelyezési esetlegesség mellett.

Egyéb környezeti viszonyulási lehetőség nem lévén úgy határoztunk, a sétány közeli helyzetét mindenképp hasznosítjuk. Főleg azért, mert szoros kapcsolódást jelent a természethez való közelségben, a helyszín különlegesnek mondható, vízparti helyzete révén.

A program követelte funkciók területi igényét összevetve a telek beépítési mutatók szabta lehetőséggel kiderült, szoros helyzet áll elő egy egyszintes épület esetében. Mérlegelve a magassági beépítési viszonylagos szabadságot (a családi házas környezetet figyelembe véve talán nem is annyira korlátlan) és a fentebb tárgyalt álláspontunkat az elhelyezési esetlegességről, arra a következtetésre jutottunk, a programot úgy kell megvalósítsuk, hogy nem hozunk létre sem karakteresen megjelenő, sem a meglévő rendszer mellett vagy ellen szóló, sem formalista épületet.

A KONCEPCIÓ

Bár a kiírás tesz utalást a többszintesség lehetséges előnyeire, mi alapvetően egyszintes épületet szándékoztunk létrehozni. Úgy gondoltuk, a fő funkció egyterűsége, mely lényegében egy ipari csarnok egyszerűségének lehetőségét hordozza magában, annyira meghatározó, és a létrejövő tér mindenképpen egybefüggő átláthatóságot kell eredményezzen, tehát a programot egy szinten kell tartani. Minden más tér kizárólag ezt a fő funkciót szolgálja, ennek használhatóságát biztosítja, tehát ennek mellérendelt kiegészítése. Ezt az álláspontot párosítva a „nem-megjelenő” ház elméletével született meg a terepszintbe süllyesztés gondolata.

Annak érdekében, hogy a lehetőségekhez képest minél kevésbé menjünk föld alá, az épület tetejének járószintjét a meglévő parkolók szintjéhez (+112,50 Bfm) képest 1,00 méterrel kiemeltük. Ez a kiemelési szint az OTÉK szerint lehetővé teszi, hogy az ilyen magasságú építmény ne számítson a beépítési területbe, amiből az következik, hogy a beépítési vonal egyben a létesíthető alaprajz bruttó méretének kontúrja. Mindemellett ez egy olyan abszolút magasság, mely fölött a környező területekről bárhonnan átlátunk, így az épületünket nem egy mesterséges létesítményként érzékeljük, hanem egy a környezetében „nem-megjelenő”, abba szinte kertként beolvadó, rejtett funkciót.

Az egyetlen felszínen megjelenő rész a kiállító tér 7,00 méteres belmagasságú tere, melyet inkább műtárgyként, semmint épületként érzékelhető építményként kívántunk létrehozni. Ez a 6 méter széles, közel 70 méter hosszú és az eredeti terephez képest egy szint magas homogén anyaghasználatú építmény arányaival a sétány vonalvezetését követi, a telek be nem építhető területének határán. Ezen tömeg vonalvezetésével, mely lényegében az egyetlen felszínen megjelenő épített közeg, elértük a környezethez való igazodás alapvetéseinkben megfogalmazott visszafogott, mégis helyénvaló lehetőségét.

AZ ÉPÜLET FELTÁRÁSA

Lényegesnek tartottuk a látogatói- és teherforgalom teljes elhatárolását. Utóbbi helyét egyértelműen kijelölte a területet északról feltáró – már a kiírásban is ráutalt – szerviz út telkünkhöz viszonyított helyzete. A keleti telekhatár mentén húzódó 6,00 méteres hátsókert egyébként is kellő szélességet biztosított erre.

A látogatói forgalom esetében két lehetséges megközelítési módban gondolkodtunk. Az egyik az autós/buszos érkezés, mely során legnagyobb valószínűséggel a látogatók az egyetemi terület nyugati oldalán lévő szerviz úton érkeznek. A gyalogosan és kerékpárral érkezők minden bizonnyal a sétányt követve jutnak ide. Mindkét szempont a telek dél-nyugati sarkának elérését hangsúlyozza. Az autók elhelyezését a nyugati telekrész mentén tartjuk jónak, hiszen itt a be nem építhető terület határa eleve elegendő helyet biztosít a parkolók és az azokat feltáró út szükséges szélességének biztosításához. Ezt a sávot megtartjuk az eredeti terepszinten (+111,50 Bfm) és gyepráccsal burkolva zöldfelületként kezeljük.

Erről a sarokról indítjuk azt a 1,50 méter szintkülönbséget áthidaló lépcsőkart, mely az épület bejáratához érkezik. Az akadálymentes megközelítésre ugyanebben a tengelyben – az oldalkert 3,00 méter széles zónájában – rámpát alakítunk ki, mely a keleti oldalon az eredeti terepszintre érkezik (112,50 Bfm), majd egy közbeiktatott pihenő után, mely a ház sarkát követi, újabb rámpával az épület járható terasztetejére érkezik.

Ez a terasztető egyben a szabadtéri kiállítás helye. Olyan – részben zöldfelületű, részben burkolt – park mely alkalmas kiállító funkcióján kívül pihenésre is, ezáltal szervesen tud bekapcsolódni az egyetemi élet világába és aktív, természet közeli kikapcsolódási teret biztosít. Innen ráadásul a kiállítótér magas belmagasságú kiemelkedő, üveg tömegén átlátunk, lényegében közvetlen optikai kapcsolat nyílik a Duna felé.

AZ ÉPÜLET TEREI, SZERKEZETEI

A beépítési vonal meghatározta trapézhoz közeli forma funkcionális alaprajzi elrendezése a szokásos helyiségek kapcsolásának rendszerével kezelhetetlen alakú maradéktereket hozott volna létre. Ennek a használhatatlan szituációnak az elkerülésére a rendelkezésre álló területet két különböző szerkezeti rendszerű mezőre osztottuk.

A nagyobb mezőt értelemszerűen a fő funkció, a kiállítótér és az ahhoz tartozó kiegészítő helyiségek foglalják el. Ez a mező egy 6,00x6,00 méteres raszterű egybefüggő tér, mely raszter az egyetemi terület épületeinek koordinátarendszeréhez igazodik. A raszterpontokon tűzvédő bevonattal ellátott HEB 220 acél pillérek látják el a tartószerkezeti szerepet.

A kisebbik mező, mely a mellérendelt, kiegészítő funkciókat tartalmazza, hagyományos, cellás rendszerű, falas szerkezetű térsor, mely tömör hátteret biztosít a kiállítótér kiszolgálására. A részletes tartószerkezeti műleírást lásd alább.

Az egyterű kiállítótérben úszó puha formák – melyek tartalmazzák a szeparálható konferenciatermet, a látványlabort és előkészítőjét, a kreatív foglalkoztatót és bútorszerűen a recepciót illetve ezen két tömb között található az utazó kiállítás, mely mobil falakkal zárt térré alakítható – a déli oldal felé fizikai, optikai és használati határt képeznek a kiszolgáló közönségfunkciók számára, úgymint a büfé, bolt és e-olvasó terei.

Ez az egybefüggő tér felülvilágított kerek nyílásokkal. Ezen nyílások némelyikében speciális klímaüveget alkalmazunk – Schott Solar –, mely az alapkövetelményeken (teherhordó, járható felület, hőszigetelő képesség, akusztikai zárás, napvédelem) kívül napelemként működve energiatermelésre alkalmas. Az általa előállított energiával biztosítjuk a szünetmentes áramforrás igényt. A többi – hagyományos biztonsági klímaüvegezésű – felülvilágítókat központi tűzjelző rendszer által irányított gépi működtetéssel hő- és füstelvezetésre használjuk.

Ezen  a területen álmennyezetet nem alkalmazunk. A thermo-aktivált födémszerkezetben elhelyezett speciális csőkígyó rendszerben áramoltatott fűtővíz vagy hűtővíz fűti vagy hűti a födémet,  ezáltal a födém mennyezeti sugárzó fűtő/hűtő hatással bír. Bontható álmennyezetet kizárólag a vizes helyiségekben és az öltözőblokkokban használunk. A szellőzés gépészetét pedig az alapozásban futó gépészeti aknákban vezetjük és a padló magasságában fújjuk be a friss és szívjuk el az elhasznált levegőt.

A könnyűszerkezetű, nagy belmagasságú tér bevilágító felületei központilag vezérelt, időjárásfigyelő-rendszerrel szabályozott árnyékolással felszereltek.

KÜLSŐ- ÉS BELSŐTÉRI ANYAGHASZNÁLAT, MEGJELENÉS

Már az alapvető szándék, miszerint ez egy „nem-megjelenő” létesítmény, sugallja a külső megjelenés visszafogottságát. Így a homlokzati anyaghasználatban törekedtünk az egyszerű, de nemes, a környezetbe illeszkedő, azt látványában nem zavaró felületek létrehozására. A leginkább megjelenő forma, a nagy belmagasságú tér könnyűszerkezete egy hőszigetelő, kapcsolt, kétsoros profilüveg falat hord magán. A terepből ki-kibukkanó homlokzati teherhordó vasbeton falak a szabványoknak megfelelő vastagságú, ásványi szálas hőszigetelést kapnak, amire törtfehér homlokzati vakolat kerül.

A járható tetőn a kiállított tárgyak körüli felületen fa kiskocka burkolat található, a fennmaradó részt járható zöldfelületként alakítjuk ki. Ezekben a mezőkben szabálytalan elrendezésben úsznak a már fentebb is tárgyalt, járható felületű kerek felülvilágítók. Mindezzel is erősíteni szándékozzuk a környezetbe illeszkedő, természet közeli, kertszerű megjelenést. A látványbeli optikai magasodás elkerülése érdekében attika falak és korlátok helyett az épület kontúrján 2,00 méter széles, 10 cm mély vízfelületet hozunk létre, ezzel akadályozva meg az épület széléhez való hozzáférés lehetőségét és ezáltal a leesés veszélyét.

A belső térben szintén egy visszafogott megjelenés elérése a célunk, hiszen a kiállított tárgyak és a kiállítást látogató – főként tizenéves korosztály, mely a szándékolt célcsoport – közönség sokszínűsége amúgy is kellő formai és színváltozatosságot eredményez. A vasbeton falak glettelés után fehér festést kapnak, a padlóra narancssárga, önterülő műgyanta burkolat kerül. A két puha forma, mely helyiségeket tartalmaz, vízszintesen szerelt, csík faburkolatot kap.

A magas belmagasságú tér kuszának tetsző könnyű rácsszerkezete és a megjelenő acél pillérek fokozzák az ipari megjelenést, mellyel a technika, a technológia és ezek fejlesztéséhez kapcsolódó – közvetetten az Autopolis gondolatával rokon – látvány és ennek erősítése a szándékunk. A házba való bejutás, a lefelé haladva történő feltárás fokozza az egy elvi gépbe való bejutás és annak belülről való felfedezésének párhuzamát. Ezzel is erősítve a nem szokványos – de még nem riasztó -, a rendkívüli, az előre mutató, a felfedezésre ösztönző idea létrehozását a koncepciónkban, mely a kiírásban is kellő hangsúlyt kap.

BŐVÍTÉS

A bővítés lehetősége az északi irányban adott, akár folytatólagos melléépítéssel, akár az épület közvetlenül kapcsolódó, hasonló formájú megismétlésével.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A megjelenésen kívül az épület működését és üzemeltetését is fenntartható, környezettudatos módon kívánjuk létrehozni. Ezek bekerülési költsége némileg többletet kíván, ám az üzemeltetésben rendkívüli megtakarításokat érhetünk el, illetve a megújuló energiák hasznosításával környezetbarát módon járunk el.

A Duna kedvező közelségét kihasználva a hűtés-fűtést talajvíznyerő kutak segítségével oldjuk meg aktivált födémrendszerek kialakításával. Ezeket a kutakat már a kivitelezés megkezdésekor elkészítik, így az építés közbeni talajvízszint szabályozásban is használhatóak. Az így kinyert vizet a későbbi épületben szürkevízként is hasznosítjuk: WC-öblítésre, takarításra és a zöld növényzet locsolására. Az így kinyert többlet talajvíz az egyetem szürkevíz szükségletét is kielégítheti. Az egyéb használati vizet a hálózatra való csatlakozással kapjuk meg.

Hasznosítjuk a napenergiát a fentebb már említett Schott Solar klímaüvegezésű felülvilágítókkal. Ezek a termelt energiát akkumulátorokban tárolják, többlettermelés esetén pedig a közműhálózatba való betáplálásra is van lehetőség.

A jó közérzet biztosítására a szellőzést a Duna-parti oldalon beszívott friss levegőt és az ugyanitt telepített talajhő-kollektorból nyert energiával hűtjük-fűtjük, majd padlócsatornákon keresztül juttatjuk be a kiállítási terekbe.

Mindezeket részleteiben lásd alább az épületgépészeti műleírásban.

TŰZVÉDELEM

Az épület előcsarnoka a kiírással ellentétben alkalmas 300 fő egyidejű tartózkodására (pl. fogadás, bemutató, megnyitó stb.). Erre kell méretezni a kijáratokat, és nem az egyidejűen várható átlagos 80-100 fős létszámra! Ez azt jelenti, hogy legalább 4,80 m össz-szélességű ajtót kell alkalmazzunk, kifelé nyíló, küszöb nélküli kivitelben, ami biztosítható.

Ebből az is következik, hogy az épület tömeges emberi tartózkodásra alkalmas, tehát ’C’, azaz tűzveszélyes osztályba tartozik.

A terepszint alatti helyiségek - beleértve az összes hátsó kis helyiséget is - hő- és füstelvezetését és légpótlását meg kell oldani. Az egyterű kiállítási térben gravitációs rendszert alkalmazunk. Az elszívás a gépi működtetésű kerek felülvilágítókon keresztül történik. Az új, 2008. májusától érvényes OTSZ szerint az alapterület 3%-a a szükséges keresztmetszet, mely a kiállítási tér esetében 45 m2, azaz az R=1,00 m felületű nyílásokból 14 darabot szükséges ily módon működtetni. A levegő utánpótlás a szellőzőcsatornákon keresztül történik, és mindezt egy intelligens tűzfelügyeleti rendszer szabályozza. A hátsó, cellás rendszerű kiszolgáló helyiségek hő/füstelvezetése és légpótlása gépi módon történik.

Az épület nem középmagas, és egy tűzszakaszba tartozik.

PARKOLÓMÉRLEG

Parkoló mérleg OTÉK szerint:

Fő funkció minden 50 m2-e után >>>

- interaktív kiállítótér:	909,29 m2

- utazó kiállítás:	180,29 m2

- konferenciatér:	108,77 m2

Összesen:   1198,35 m2 >>> 24 db parkoló, amiből kettő mozgássérült.

A kért 2 db buszparkolót a meglévő buszparkoló bővítésével biztosítjuk.

# BEÉPÍTÉSI MUTATÓK

Megengedett			Létesített

Telekterület								3752 m2

Telekkihasználtság			1,3				0,57

Beépítés típusa			szabadon álló

Max beépítettség 40%		1501 m2			1433 m2

Mivel az épület tetejének járószintjét a meglévő parkolók szintjéhez (+112,50 Bfm) képest 1,00 méterrel emeltük ki, ami az OTÉK szerint nem számít bele a beépítettségbe, de a homlokzati felületek helyenként ettől magasabban beépítettek a rendezett terephez képest, ezért a beépítettséget a bruttó alapterület 2/3-aként értelmezzük.

Min zöldterület 40%			1501 m2			1571 m2

Építménymagasság			kialakult			3,73 m

Tartószerkezeti műleírás

A pályázati rajzanyag szerint a tervezett ház egyszintes, vegyes funkciójú középület. Az épület kontúrja a telekhez hasonló, szabálytalan sokszög, a funkciókat kiszolgáló, változatos első terekkel. A padlóvonal ±0,00 = 110,00 mBf, a belmagasság 3 méter.

A közeli töltés teteje 113,50, a mélyedés 111,50 -112,00, a távolabbi rendezett terepszintek 112,50 112,80 mBf körül vannak. Az építési telek üres, az egyetemi épületek és az árvízvédelmi töltés között, a környezetéhez képes kisebb mélyedésben helyezkedik el. Az épület tulajdonképpen ezt a mélyedést tölti ki, a Duna felé felcsapott üveghomlokzattal.

A tervezett alapozás monolit vasbeton lemez, a lemezalap alatti kavicsággyal, a pillérek alatt a lemezből a teherbíró talajig lenyúló rövid kútalapokkal. A lemezalap alatt és az oldalfalakon vízszigetelés biztosítja a szárazsági követelményt. A pályázat elkészítéséhez felhasználtuk a rendelkezésre bocsátott talajmechanikai szakvéleményt, amely a közeli sportcsarnok 15 évvel ezelőtti tervezéséhez készítettek és adatai csak korlátozottan érvényesek. Az építési telken talaj felső feltöltéses és átmeneti rétegek után a terep alatt 4-5 mélységben, jó teherbírású, vastag, homokos kavicsréteg található. A mértékadó talajvízszint értékét a 112,60 mBf szinten adták meg. A mértékadó talajvízszint és a fenéklemez közti mintegy 3 m szintkülönbség nagy felhajtóerőt jelent, ennek ellensúlyozásához az épület önsúlya nem elegendő. Ebben a kialakításban szükség lesz a kútalapok, mint lehorgonyzó súlyok figyelembevételére, vagyis az ellenlemezt a kútalapokkal össze kell dolgozni. Ezek alapján 70-80 cm vastag, vízzáró alaplemezzel, a pillérek és a nagyterhelésű falak alatt rövid, 3-4 méter hosszú kútlapokkal számoltunk. A pincei külső falakat víznyomás elleni szigeteléssel kell ellátni. A vízben maradó szerkezeteket a betonkorróziót álló anyagból kell készíteni. A mértékadó talajvízszint és a teherbíró talaj szintjének pontos meghatározásához új, erre a területre vonatkozó talajmechanikai szakvéleményre van szükség.

A tetőn zöldfelület, alatta 25 cm vastag sík vasbeton lemezfödém lesz. A födémet szabályos, 6 × 6 méteres négyzethálón kiosztott karcsú (HEB 220) acélpillérek tartják. A födémet számos kerek felülvilágító töri át.  Nagyobb szabad teret igénylő helyeken lehetőség van a térelhatároló falak teherviselésbe való bevonására, vagy a pillér keresztmetszetek növelésére. A külső lépcső és rámpák tört, szép vonalú vasbeton lemezek, a felülvilágítók, illetve a Duna felé néző könnyű homlokzat acél tartószerkezetűek lehetnek.

A pályázati kiírás szellemében előtérbe helyeztük a gazdaságos és gyors kivitelezést, kerültük a különleges és drága megoldásokat, de lényeges szempontunk volt még a tartószerkezetek jól látható, nagyvonalú, de egyszerű megjelenítése.

Az építészeti pályázati alaprajzokon és a metszeteken az épületrészek függőleges és a vízszintes teherhordó rendszere, a tartószerkezetek méretei és anyagai jól nyomon követhetők. A terveken megadott szerkezetek formája és mérete, a falak, pillérek, födémek és gerendák anyagminősége és szerkezeti méretei a rájuk jutó terhek viselésére képesek. A pályázati programból adódó hasznos terhek mértéke és az építészeti terek kialakításához szükséges fesztávok alapján elvégzett közelítő statikai számítások arányos méretű tartószerkezeteket eredményeztek.

Épületgépészeti műleírás

Hőenergiaellátás:Alapvetően megújuló energiaforrások kihasználására támaszkodik.

## A Duna folyó közelsége, és ennek terepszint alatti strukturális talajadottságai igen nagy valószínűséggel lehetővé teszik talajvíz használatát hőenergiaforrásként.

Egy 2 db. nyerő, és 4 db. talajrétegbe visszatápláló fúrt kút képezi a hasznosító berendezés fő részeit.

A 14-16 C° hőmérsékletű talajvíz a 20 C° hőmérsékletű födém hűtő-fűtő rendszer 20 C° hűtővíz igényét messzemenően kielégíti.

Fűtési üzemben a talajvíz hőmérsékletét hőszivattyú 26-28 C °-ra emeli.

A hőszivattyú télen-nyáron használati melegvizet is készít, nyáron a hőszivattyúban képződő hulladékhőböl.

A hőszivattyús fűtési üzemet napkollektor támasztja alá.

A szellőző friss levegő hűtésére és fűtésére talajba fektetett talajhőt hasznosítő csőkollektor rendszer szolgál, mely rendszert mind a HSZ berendezés, mind a napkollektor berendezés hiányzó hőteljesítmény  pótlásánál kiegészít.

Villamos energia:A villamosáram igényen belül adódó szünetmentes hányad fedezésére külső falakba és tető felületbe integrált napelemek kerülnek beépítésre.

Szürkevíz:            A vízigény fedezésénél a városi ivóvízközműböl vett víz, és egyébb víz igények (szürkevíz) kiszolgálása választott rendszerben valósul meg. A szürkevíz rendszer a talajvíz nyerő kútberendezés által termelt talajvízből táplálkozik.

Épülettechnika:   A helyiségek fűtése és hűtése alapvetően a helyiséghatároló felületek fűtésével és hűtésével jön létre, mennyezet, padló és fal fűtés és hűtés által.

A helyiségek szellőztetése forrás szellőző rendszerrel történik, amely mind a természetes, mind a mesterséges szellőzés alkotó elemeire épül.

Elektromos műleírás

- A műszaki leírás az alábbi fejezeteket tartalmazza:

- Villamos energiaellátás elosztó berendezések, fogyasztásmérés és fővezetékek

- Villamos berendezések, érintés-, villám- és túlfeszültségvédelem

- Gyengeáramú rendszerek

1. Villamos energiaellátás, elosztó berendezések, fogyasztásmérés és fővezetékek

Villamos energia igény

A tervezett épület egyes területei klímatizált helyiségek lesznek kialakítva, szellőztetett kialakítással, a szükséges helyeken csak szellőzést biztosítással. A villamos energia igény a kiírásban szerepeltetett előirányzat és előzetes becslés alapján, az alábbi módon számoljuk:

- 1000m2-es kiállítótér

(Tervezési program 16. oldal 5.6 pontja alapján 1A/m2-e számolva)	600 kW

- 1000m2-es kiállítótér világítás	30 kW

- Egyéb területek (általános installáció, büfé, e-pont stb.) 	90 kW

- Gépészet (hűtés, szellőzés, fűtés)	120 kW

- Egyéb (külső épület és térvilágítás, szennyvízátemelés stb.):	10 kW

Összesen:		850 kW

Egyidejűség:		0,45

Egyidejű teljesítmény igény:	382 kW/(415 kVA)

Hő- és füstelvezetés, egyéb tűzvédelmi rendszerek és berendezések:	30 kW

Az épületben tervezett villamos hálózat feszültségszintje: 3x400/230V 50 Hz.

- Az általunk előzetesen számolt egyidejű villamos energia igény – 382 kW, melyet az egyetem villamos hálózatról kívánunk ellátni középfeszültségű szinten (10kV). Az ellátást a telekhatárnál - szilárd burkolatú útról megközelíthetően - kialakított szabadon álló betonházas transzformátor állomással (630 kVA) kívánjuk biztosítani, melyet 10 kV-os földkábellel táplálunk meg.

Az épület villamos hálózatának kialakításánál a villamos energia ellátás biztonságával kapcsolatosan előírás kettős betáplálás biztosítása, vagy dízel generátoros megtáplálással rendelkező hálózat kialakítása.

A kiemelt fogyasztók ellátására a kettős betáplálás biztosítását az egyetem meglevő 0,4 kV-os kábelhálózatáról kívánjuk biztosítani, melynek szükséges nagysága az előzetes becslések alapján 33 kVA.

A villamos fogyasztók egy részénél szünetmentes áramellátással kell számolni (tartalékvillágíítás, gyengeáramú biztonsági rendszerek, egyéb gyengeáramú számítógépes rendszerek). Ennek megfelelően kettő szünetmentes berendezés elhelyezését tervezzük, különböző áthidalási időkkel.

az előzetesen becsült villamos energia igény alapján a szükséges szünetmentes teljesítmények:

- biztonsági fogyasztók szünetmentes	16 kW/20 kVA 60perc

- egyéb gyengeáramú számítógépes rendszerek	32/40 kVA 30 perc

A szükséges villamos berendezések (főelosztók, kiemelt főelosztó, szünetmentes berendezések) az építészetileg kialakított helyiségben lesznek elhelyezve.

A transzformátor állomástól az épülethez 0,4 kV-os földkábeles betáplálást tervezünk. Épület önálló elszámolási méréssel lesz kialakítva.

A fővezetékek (kábelek) a kialakítandó álmennyezet felett vezetve jutnak el az al elosztókhoz és gépészeti berendezésekhez. A villamos energia ellátás sugaras rendszerben alakítjuk ki, vízszintes elosztással. Az egyes területi alelosztók:

- irodaterületek, kiszolgáló helyiségek

- büfé és a hozzá tartozó fogyasztótér

- konferenciaterem

- recepció és a körülötte levő helyiségek

- kállítótér

- gépészeti berendezések.

Az alelosztó  berendezések látják el a különböző funkció szerint megoszló területek villamos hálózatát, az előbbiekben meghatározott tagolással.

2. Villamos berendezések, érintés-, villám- és túlfeszültségvédelem

Világítás

A világítási berendezést két csoportra oszthatjuk:

- normál világítás

- kiemelt – kettős betáplálású/szünetmentes - világítás

A világítási berendezés kialakításánál az építészeti kialakítást kell figyelembe venni (álmennyezetek illetve álmennyezet nélküli területek, belmagasság stb.). A világítás kialakításánál korszerű, energiatakarékos LED-es fényforrásokat használunk, az EU direktíváknak megfelelő környezetvédelem megtartása mellett.

A létesítmény épületen belüli világítási berendezését az MSZ EN 12464 és MSZ EN 1838 sz. szabvány előírásai szerint tervezzük.

Az egyes helyiségek megvilágítás értékei:

| Hely, funkció: | Megvilágítás [lx] | Színhő-mérséklet: | Színvissza-adás: | Káprázási fokozat: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC-k, előterek, mosdók | 150-200 | M, S | 2 | 2 |
| Irodák | 500 | M, S | 1b | 1 |
| közlekedők | 200-300 | M, S | 3 | 2 |
| Gépészeti terek | 100-200 | M,S | 3,4 | 2 |
| Konferenciaterem* | 500 | M,S | 1b | 1 |
| Foglalkoztató, látványlabork | 500 | M,S | 1b | 1 |
| Kiállítótér** | 50-500 | M,S | 1a | 1 |
| Recepció | 300 | M,S | 1a | 2 |
| Büfé-fogyasztótér | 200-300 | M,S | 1b | 2 |

(Jelmagyarázat:

Színhőmérséklet:	M: meleg, <3300K 	Színvisszaadás:	1a: 	Ra=90…

S: semleges, 3300…5300K		1b:	Ra=80…90

H:hideg, >5300K		2:	Ra=60…80

4:	Ra=40…60

* A konferenciaterem világítása szabályozható kivitelben készül.

** A kiállítótérben nem egyenletesen kialakított megvilágítás, kiemelő világítással kiegészítve (1000-1500lx).)

A biztonságos közlekedés biztosításához, a kiállító teremben és a konferenciateremben a pánik világítás biztosításához az általános világítás részét képező kettős betáplálássl táplálással rendelkező szünetmentes világítás, a kijárati irányokat és a kijáratokat mutató központi akkumulátoros állandó üzemmódú irányfény világítás készül.

A tartalékvilágítás kialakításánál figyelembeveendő szabványok:MSZ EN 1838, MSZ EN 50172.

A tervezett lámpatestek védettsége megfelel a helyiség funkciójának ill. az MSZ 1600 és MSZ EN 2364, MSZ HD 20364 sz. létesítési szabványelőírás szerinti követelményeknek.

A külső területeken kültéri alacsony fénypontmagasságú, helyenként aljzatba süllyesztett világítás készül, automatikus kapcsolással.

Erőátvitel

Az erőátviteli fogyasztók három fő csoportra oszthatók:

- gépészeti berendezések:

Az épületgépészeti berendezések a főelosztó berendezéstől minden más fogyasztótól független betáplálást kapnak (hűtőgépek, szellőzési rendszerek, kazánház). Az épületgépészet vezérlését automatikus üzemű DDC alállomások rendszere biztosítja. A liftek önálló betáplálást kapnak a főelosztótól.

- általános villamos berendezések:

Az irodai munkavégzéshez, a konferenciaterem előadónál, foglalkoztatóban és a látványlaborban, a kiállítóterem kiállítási tárgyaihoz, valamint a takarításhoz stb. az alelosztókból kialakított áramkörök rendszerével táplált 16A-es II.s.+F dug. alj hálózatot tervezünk. A teakonyha részére is külön biztosítunk megtáplálást.

A büfé területén a technológiai előírásoknak megfelelően biztosítjuk a csatlakozást.

A kiemelt gépészeti fogyasztók – nyomásfokozó, tűzjelző, füstmentesítést biztosító gépészeti berendezések – külön kettős megtáplálást kapnak.

Érintésvédelem

A létesítmény érintésvédelmi hálózata az MSZ EN 2364-470, MSZ HD 60324-4-41, szabvány előírásai szerint létesül.

- 0,4 kV-on: TN-S rendszer (nullázás), egyes áramköröknél áramvédő kapcsolóval kiegészítve

Az elosztó-berendezésekben az üzemszerűen áramot vezető nullavezetőt (N ill. PEN) és a védővezetőt (PE) csak egy helyen, a különválasztás helyén s amennyiben létesül, az áramvédőkapcsoló előtti szakaszon,  szabad egymással összekötni.

Az érintésvédelmi (nullázó) vezetőt (PE), továbbá az EPH rendeltetésű vezetőket az elosztókban a védősínre (PE sín) kell csatlakoztatni.

Az épületen belül a KLÉSZ előírásai szerinti EPH hálózatot alakítunk ki.

Villámvédelem

Az épülettömb elhelyezkedése, funkciója, mérete és felépítése a vonatkozó szabványok és jogszabályok (9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet) alapján villámvédelemi rendszer kiépítését írja elő. Az épület talajszintbe sűllyesztése esetén villámvédelem kialakítása nem szükséges.

Belső villámvédelem (túlfeszültségvédelem)

Az épületben belső villámvédelmi (túlfeszültségvédelmi) rendszer kerül kiépítésre a vonatkozó szabványok és jogszabályok (9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet) figyelembe vételével.

3. Gyengeáramú rendszerek

A létesítményben a működéshez és a biztonsághoz szükséges gyengeáramú rendszerek készülnek, az alábbiak szerint:

- behatolás- és vagyonvédelmi rendszer;

- videó megfigyelő rendszer;

- beléptető rendszer;

- telefon/számítógép struktúrált hálózat;

- tűzjelző berendezés;

- általános hangosító rendszer (kiállítótérben);

- audió-vizuális rendszer hangosítással és indukciós hurok (konferenciateremben);

- épületgépészeti felügyelet.

A rendszerek központjai (szerver helyiség), kezelési (recepció és üzemeltetői iroda), és beavatkozási helyeik szünetmentes erősáramú tápellátást kapnak. A rendszerek kialakítása a megrendelő igényeivel összhangban kell készüljön.

Agóra PÓLUS tervpályázat, Győr makett m 1:500